Артикул

AC0501.1004

Описание изделия

Фанкойл актуатор с 7 каналами управления. Не требует дополнительного питания. Возможность ручного управления каналами. Свободные каналы можно использовать для функций переключения

Технические  характеристики

| Питание |  |
| --- | --- |
| Рабочее напряжение KNX | 21…30В DC |
| Потребление тока KNX | <12 мA |
| Потребление мощности KNX | <250 мВт |
| Каналы управления | 5 каналов |
| Диапазон рабочего напряжения | 230В AC(50/60Гц) |
| Допустимые значения тока | 8А макс. |
| Потери мощности на каждом входе | 0,6 Вт (для тока 8А) |
| Срок службы |  |
| Кол-во срабатываний механического переключателя | >100000 раз |
| Срок службы электрического контакта | В соответствии с IEC 60947-4-1 |
| µ=0.8/240V | >100000 раз |
| µ=0.45/240V | >15000 раз |
| Внешние подключения |  |
| Шина EIB/KNX | Витая пара согласно стандарту KNX |
| Концевая клемма | Минимальный момент затяжки 0,6 Н*м |
| Класс защиты |  |
| IP20 | В соответствии с DIN EN 60529 (IEC 62386) |

| Изоляция и защита |  |
| --- | --- |
| Перенапряжение | В соответствии с EN60664-1 Ⅲ |
| Зашита от эл. шума | В соответствии с EN60664-1 2 |
| Уровень безопасности KNX: SELV | 24В DC |
| Температурный диапазон |  |
| При работе | -5° C ... + 45° C |
| При хранении | -25°C...+ 55°C |
| При транспортировке | -25°C...+ 70°C |
| Допустимая влажность | до 93% без образования конденсата |
| Корпус |  |
| Тип монтажа | на DIN рейку |
| Размеры | 90 x 72 x 63 мм (ВхШхГ) |
| Ширина в модулях | 4 модульных места 18мм |
| Глубина монтажа | 68 мм |
| Масса | 0,042 кг |
| Корпус, цвет | Пластиковый корпус, серый |

Чертеж с размерами

Подробное описание изделия

- SATION Fan Coil actuator соединяет шину KNX и другое оборудование, образуя систему управления электрооборудованием здания, он может управлять нагрузкой переменного тока без дополнительного питания.

- Предназначен для управления блоком фанкойла с нагрузкой 8А и 7 каналами.

- Управление однофазным вентилятором, с поддержкой до трех скоростей вращения вентилятора;

- Поддержка управления нагревательным клапаном и холодильным клапаном;

- Поддержка 2- трубной, 3-трубной и 4-трубной систем.

- Поддержка ручного управления или автоматического управления вентиляторами и клапанами;

- Поддержка отключения напряжения шины и выбора положения переключателя реле после восстановления питания и т.д.