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Описание изделия
[image: ]                Технический паспорт
KNX актуатор Фанкойла

Фанкойл актуатор с 7 каналами управления. Не требует дополнительного питания. Возможность ручного управления каналами. Свободные каналы можно использовать для функций переключения
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Технические  характеристики
	Питание

	

	Рабочее напряжение KNX
	21…30В DC

	Потребление тока KNX
	<12 мA

	Потребление мощности KNX
	<250 мВт

	Каналы управления
	5 каналов

	Диапазон рабочего напряжения
	230В  AC(50/60Гц)

	Допустимые значения тока
	8А макс.

	Потери мощности на каждом входе
	0,6 Вт (для тока 8А)

	Срок службы

	

	Кол-во срабатываний механического переключателя
	>100000 раз

	Срок службы электрического контакта
	В соответствии с IEC 60947-4-1

	µ=0.8/240V
	>100000 раз

	µ=0.45/240V
	>15000 раз

	Внешние подключения

	

	Шина EIB/KNX 
	Витая пара согласно стандарту KNX 

	Концевая клемма
	Минимальный момент затяжки 0,6 Н*м 

	
Класс защиты
	

	IP20
	В соответствии с DIN EN 60529 (IEC 62386)



	Изоляция и защита
	

	Перенапряжение
	В соответствии с EN60664-1 Ⅲ

	Зашита от эл. шума
	В соответствии с EN60664-1  2

	Уровень безопасности KNX:
SELV
	24В DC

	
Температурный диапазон
	

	При работе
	-5° C ... + 45° C

	При хранении
	-25°C...+ 55°C

	При транспортировке
	-25°C...+ 70°C

	Допустимая влажность
	до 93% без образования конденсата

	
Корпус
	

	Тип монтажа
	на DIN рейку

	Размеры
	90 x 72 x 63 мм (ВхШхГ)

	Ширина в модулях
	4 модульных места 18мм

	Глубина монтажа
	68 мм

	
Масса
	
0,042 кг

	Корпус, цвет
	Пластиковый корпус, серый

	
	


Чертеж с размерами
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Подробное описание изделия
· SATION Fan Coil actuator соединяет шину KNX и другое оборудование, образуя систему управления электрооборудованием здания, он может управлять нагрузкой переменного тока без дополнительного питания.
· Предназначен для управления блоком фанкойла с нагрузкой 8А и 7 каналами.
· Управление однофазным вентилятором, с поддержкой до трех скоростей вращения вентилятора;
· Поддержка управления нагревательным клапаном и холодильным клапаном;
· Поддержка 2- трубной, 3-трубной и 4-трубной систем.
· Поддержка ручного управления или автоматического управления вентиляторами и клапанами;
· Поддержка отключения напряжения шины и выбора положения переключателя реле после восстановления питания и т.д.
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