Артикул

IO0303.1000

Описание изделия

Универсальный интерфейс на 3 каналов

Технические характеристики

| Питание |  |
| --- | --- |
| Рабочее напряжение KNX | 21…31В DC |
| Потребление тока KNX | <12мA |
| Потребление | <360мВт |
| Ввод/Вывод |  |
| Количество каналов | 3 |
| Входное напряжение | Вход с сухим контактом |
| Выходное напряжение /ток | DC 12В/ максимум 5мА |
| Внешние подключения |  |
| Шина EIB/KNX | Витая пара согласно стандарту KNX |
| 2 клеммы на цепь нагрузки | 0.2... 6 мм2 |
| Входные/выходные подключения | 3-канальная обжимная клемма, максимальная длинна 10 м |
| Отображение информации и интерфейс |  |
| Кнопка программирования | LED |
| Индикатор переключения реле | LED |
| Класс защиты |  |
| IP20 | В соответствии с DIN EN 60529 (IEC 62386) |
| Класс безопасности |  |
| II | В соответствии с DIN EN 61140 |
| Изоляция и защита |  |
| Перенапряжение | В соответствии с EN60664-1 Ⅲ |
| Зашита от эл. шума | В соответствии с EN60664-1 2 |
| Температурный диапазон |  |
| При работе | -5° C ... + 45° C |
| При хранении | -25°C...+ 55°C |
| При транспортировке | -30°C...+ 70°C |
| Допустимая влажность | до 93% без образования конденсата |
| Корпус |  |
| Размеры | 90 x 36 x 63 мм (ВхШхГ) |
| Масса | 84 г |
| Тип монтажа | на DIN рейку 35 мм |
| Корпус, цвет | Серо-белый, PVC |

Чертеж с размерами

Подробное описание изделия

Групповые функции каналов:

- Диммирование: Короткое нажатие клавиши выполняет переключение объекта «Затемнение вкл./выкл.». Длительное нажатие выполняет затемнение объекта «Затемнение».

- Управление жалюзи: короткое нажатие клавиши (Остановка/Регулировка), длинное нажатие клавиши (Закрытие/Открытие).

- Переключатель: контроль положения.

Уникальные функции каналов:

- Переключатель: контроль положения, настройка коротких/длинных нажатий клавиш, реверс.

- Сцена: функция сохранения, выбор разных сцен.

- Диммирование одной кнопкой: длинное нажатие клавиши обращается к объекту связи «Диммирование вкл/выкл».

- Управление жалюзи одной кнопкой: длинное нажатие клавиши выполняет движение вверх и вниз. Короткое нажатие клавиши выполняет регулировку жалюзи и останавливает работу двигателя.

- Счетчик: подсчет нарастающих сигналов, подсчет спадающих сигналов, подсчет нарастающих и спадающих сигналов.