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Описание изделия
Универсальный интерфейс на 3 каналов

[image: ]                Технический паспорт
KNX Switch/Dim 3-fold Actuator
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Технические характеристики
	
Питание
	

	Рабочее напряжение KNX
	21…31В DC

	Потребление тока KNX
	<12мA

	Потребление
	<360мВт

	
Ввод/Вывод
	

	Количество каналов
	3

	Входное напряжение
	Вход с сухим контактом

	Выходное напряжение /ток
	DC 12В/ максимум 5мА

	
Внешние подключения
	

	Шина EIB/KNX 
	Витая пара согласно стандарту KNX 

	2 клеммы на цепь нагрузки
	0.2... 6 

	Входные/выходные подключения
	3-канальная обжимная клемма, максимальная длинна 10 м

	
Отображение информации и интерфейс
	

	Кнопка программирования
	LED

	Индикатор переключения реле
	LED

	
Класс защиты
	

	IP20
	В соответствии с DIN EN 60529 (IEC 62386)

	
Класс безопасности
	

	II
	В соответствии с DIN EN 61140

	
Изоляция и защита
	

	Перенапряжение
	В соответствии с EN60664-1 Ⅲ

	Зашита от эл. шума
	В соответствии с EN60664-1  2

	
Температурный диапазон
	

	При работе
	-5° C ... + 45° C

	При хранении
	-25°C...+ 55°C

	При транспортировке
	-30°C...+ 70°C

	Допустимая влажность
	до 93% без образования конденсата

	
Корпус
	

	Размеры
	90 x 36 x 63 мм (ВхШхГ)

	Масса
	84 г

	Тип монтажа
	на DIN рейку 35 мм

	Корпус, цвет
	Серо-белый, PVC

	
	


Чертеж с размерами
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Подробное описание изделия
Групповые функции каналов:
· Диммирование: Короткое нажатие клавиши выполняет переключение объекта «Затемнение вкл./выкл.». Длительное нажатие выполняет затемнение объекта «Затемнение».
· Управление жалюзи: короткое нажатие клавиши (Остановка/Регулировка), длинное нажатие клавиши (Закрытие/Открытие).
· Переключатель: контроль положения.

Уникальные функции каналов:
· Переключатель: контроль положения, настройка коротких/длинных нажатий клавиш, реверс.
· Сцена: функция сохранения, выбор разных сцен.
· Диммирование одной кнопкой: длинное нажатие клавиши обращается к объекту связи «Диммирование вкл/выкл».
· Управление жалюзи одной кнопкой: длинное нажатие клавиши выполняет движение вверх и вниз. Короткое нажатие клавиши выполняет регулировку жалюзи и останавливает работу двигателя.
· Счетчик: подсчет нарастающих сигналов, подсчет спадающих сигналов, подсчет нарастающих и спадающих сигналов.
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